ОOО  «Хоровод»

СОГЛАСОВАНО:                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Директор                                                                           Директор

ОOО  «Гомофобия»                                              ОOО  «Хоровод»

_______Кротов Р.В.                                             ___________ Лохов А.Г.

«____»_______________2019 г

# М Е Т О Д И К А

проведения испытаний тепломеханического оборудования

Составил: инженер-наладчик 1 категории

__________    Козлов Е.А.

2019г.

- ОРГАНИЗАЦИЯ И OБЪЕМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Подготовку к проведению режимно-наладочных испытаний необходимо начинать до выезда на объект. Для этого следует:

- ознакомиться с договором на проведение работ (если договор уже заключен);

- изучить конструкцию котла и его вспомогательного оборудования;

- подобрать техническую литературу по рассматриваемой в договоре теме;

- подготовить бланки исполнительно-технической документации;

- подготовить приборы и приспособления, проверить их работоспособность и метрологические характеристики;

- начальнику отделения (участка) или его заместителю провести инструтктаж по правилам проведения работ и техники безопасности для всех членов наладочной бригады;

- начальнику отделения (участка) ил его заместителю по окончании подготовки наладочной бригады проверить ее готовность к проведению испытаний.

  - Ознакомление с объектом выполнения работ.

По прибытии на место, руководитель наладочной бригады представляется техническому руководству предприятия, на котором будут проводиться работы (главному инженеру, главному энергетику, начальнику котельного цеха или котельной). С руководством предприятия уточняются задачи предстоящих испытаний.

Затем необходимо изучить техническую документацию на котёл, подлежащий испытаниям (проектную, заводскую, ремонтную, эксплуатационную, отчетную и др.).

Изучают тепломеханическую схему котельной. Выписывают необходимые сведения, характеризующие работу котла, в том числе производительность и параметры сред по водо-паровому и газовому трактам. Уточняют технические характеристики вспомогательного оборудования, включая газовое и мазутное хозяйства.

Дополнительно изучают графики и другие данные по суточному, месячному и сезонному потреблению теплоты, а также данные по расходу теплоты на собственные нужды котельной.

  - Внешний осмотр котла и его вспомогательного оборудования.

Внешний осмотр производят, как правило, во время работы оборудования с целью объективной оценки его состояния.

При внешнем осмотре проверяют:

- состояние наружной поверхности и изоляции топки и газоходов котла;

- состояние наружных поверхностей экономайзера и воздухоподогревателя;

- плотность топки и газоходов;

- правильность монтажа горелок;

- плотность и исправность гарнитуры (лючков, лазов, гляделок);

- правильность установки и плотность взрывных клапанов;

- состояние и плотность воздуховодов;

- состояние тяго-дутьевых установок;

- состояние водо-парового тракта (плотность, наличие и качество изоляции);

- состояние запорной, регулирующей, предохранительной арматуры, заслонок и шиберов;

- состояние и плотность газопроводов и их арматуры в пределах котла;

- состояние и исправность мазутопроводов в пределах котла и оборудования мазутного хозяйства.

Неплотности газовоздушного тракта котлов лучше выявлять на остановленном оборудовании.

Плотность топки и газоходов для котлов, работающих под разряжением, контролируют по подсосу пламени переносного факела, при включенном дымососе; для котлов работающих под наддувом, - по наличию утечек воздуха, контролируемых на слух или мыльной эмульсией при включенном вентиляторе и закрытом шибере на газоходе за котлом.

При проверке правильности монтажа газомазутных горелок следует обратить внимание на герметичность фронтовых плит горелок, на правильность крутки первичного и вторичного воздуха, на правильность установки мазутных форсунок по отношению к выходной амбразуре.

У горелок, расположенных рядом или встречно, для устранения взаимного отрицательного влияния закрученных потоков должна быть предусмотрена противоположная крутка этих потоков.

При использовании в качестве растопочного, резервного или основного топлива мазута особое внимание следует обратить на правильность монтажа мазутной форсунки и выходной амбразуры горелки.

Ось амбразуры должна совпадать с осью форсунки. Излишнее смещение головки форсунки относительно пережима амбразуры в сторону топки приводит к увеличению дальнобойности факела. Выдвинутая за пределы амбразуры в сторону топки головка форсунки перегревается, что приводит к ее коксованию и снижению производительности.

Надежное охлаждение головки обеспечивается при расположении ее на расстоянии на менее 100 мм от линии пережима амбразуры вглубь горелки. При таком расположении форсунки температура факела ее головки не превышает 200º С.

При проверке состояния тяго-дутьевых установок обратить внимание на правильность их направляющих аппаратов, концевых выключателей, их колонок дистанционного управления, отсутствие вибрации и чрезмерного повышения температуры масла в подшипниках (в нормальном состоянии эта температура не должна быть выше 70º С).

Дополнительно при внешнем осмотре проверяют правильность установки первичных датчиков измеряемых величин, монтажа импульсных линий, а также состояние контрольно-измерительных приборов.

Пригодность приборов штатного контроля к проведению испытаний должна быть подтверждена актом очередной их проверки, которая представляется предприятием – владельцем котла.

  - Составление программы испытаний.

Программу испытаний составляет руководитель наладочной бригады по установленной форме (Приложение        ). Программа согласовывается с руководителем котельной. В программе определяют цель и задачи испытаний, условия их проведения, точность измерения параметров, количество и продолжительность опытов, указывают методику составления теплового баланса и организационные мероприятия.

В зависимости от поставленных задач и местных условий программа режимно-наладочных испытаний может включать:

- предварительные измерения, в том числе тарировки сечений, газоходов и воздуховодов, снятие полей скоростей воздуха, определение присосов воздуха в топку и газоходы и т.д.;

- наладочные опыты для выявления оптимальных режимов работы котла (оптимального положения факела, оптимального избытка воздуха и т.п.);

- основные (балансовые) опыты для сведения теплового баланса котла на номинальной и 3-4-х промежуточных нагрузках, а также определения максимально-допустимой и минимально-устойчивой нагрузок.

- С учетом местных условий работы оборудования и количества опытов в программе испытаний руководитель наладочной бригады совместно с ответственным представителем предприятия составляют реальный календарный план проведения подготовительных работ и испытаний.

Приложениями к программе испытаний являются:

- условия работы котла и допустимые отклонения измеряемых величин (Приложение       );

- схема и спецификация измерений (Приложение      );

- план-задание на подготовку котла к испытаниям (Приложение     )

  - Составление принципиальной схемы измерений и спецификации на средства измерений.

С учетом конструктивных особенностей котла и его компоновки на основе утвержденной программы режимно-наладочных испытаний составляют принципиальную схему необходимых измерений. При этом можно использовать типовые схемы, приведенные в Приложениях.

Принципиальную схему необходимо дополнить спецификацией на средства измерения по форме, где порядковый номер прибора должен соответствовать шифру на схеме измерений (Приложение      ).

  - Составление плана задания на подготовку котла к испытаниям.

Для получения представительных результатов испытаний котла до начала выполнения работ необходимо:

- устранить все дефекты по контрольно-измерительным приборам штатного контроля;

- изготовитель и установить по месту приспособления для установки датчиков дополнительных приборов, согласно схемы измерений.

Места установки датчиков дополнительных приборов определяют при внешнем осмотре котельной установки с учетом компоновки котла и правил установки средств измерений.

Эту работу выполняют по плану-заданию согласно установленной формы (Приложение).

Планом-заданием на подготовительные работы предусматривается объем этих работ, условия их выполнения.

К плану заданию прилагают необходимые документы на изготовление нестандартных приспособлений (чертежи, схемы, эскизы).

  - Подготовка переносных приборов.

При проведении режимно-наладочных испытаний в дополнении к штатным приборам тепломеханического контроля работы котла, подготовить к работе приборы для анализа состава продуктов сгорания (типа ГХП, КГА, «Газохром -3101» и др.); для измерения температуры продуктов сгорания и воды; для измерения разрежения (давления) по тракту котла.

- СНЯТИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОТЛА (ˮФОТОГРАФИЯˮ РЕЖИМА РАБОТЫ)

Сравнение данных, полученных при ˮфотографииˮ работы котла, с конечными результатами испытаний, позволяет определить эффективность выполненной работы.

При ˮфотографииˮ снимаются эксплуатационные показатели работы котла без вмешательства наладочной бригады в регулировку режима его работы до устранения выполненных  недостатков.

ˮФотографияˮ выполняется на номинальной нагрузке или нагрузке, близкой к ней.

Следует учесть, что при проведении наладочных и балансовых опытов одна из нагрузок должна соответствовать нагрузке, выбранной для ˮфотографииˮ.

Результатом ˮфотографииˮ отражают в акте, который подписывают ответственный представитель «Заказчика» и руководитель наладочной бригады. Эти данные затем используют в качестве точки отсчета в определении ожидаемого экономического эффекта, достигнутого за счет оптимизации режимов работы котла в результате режимно-наладочных испытаний.

- ПОДГОТОВКА КОТЛА К ИСПЫТАНИЯМ.

  - Внутренний осмотр топки и газоходов котла.

В тех случаях, когда испытания проводят на действующих агрегатах, в большинстве случаев в период подготовительных работ котел находится в эксплуатации. Поэтому останов его для внутреннего осмотра топки и газоходов целесообразно производить после выполнения ˮфотографииˮ.

При осмотре необходимо проверить состояние:

- внутренней поверхности кладки топочной камеры;

- наружной поверхности экранных труб;

- амбразур и горелок (одновременно выполняют замеры по конструктивным размерам горелок, обращая особое внимание на диаметр газовых сопел (отверстий), по установке форсунок, по компоновке горелок по отношению к топочной камере и сопоставляются полученные данные с проектными);

- внутритопочных устройств:

Торкрета нижней части верхнего барабана в паровых котла, перегородок;

- внутренней кладки газоходов и отсутствие в них посторонних предметов (одновременно производят измерения сечения газоходов, особенно в тех местах, где будут производить тарировку).

Состояния внутренних поверхностей экранных труб и внутри-барабанных устройств при отсутствии возможности вскрытия барабана должны подтверждаться актом предприятия-владельца котла.

  - Ревизия вспомогательного оборудования, арматуры и гарнитуры котла.

Для более тщательной подготовки оборудования к испытаниям необходимо проводить ревизию оборудования, регулирующего работу котла. К такому оборудованию относятся прежде всего:

- тяго-дутьевую установку;

- арматуру и гарнитуру (имеются в виду шиберы и заслонки) на всех трактах котла.

При ревизии оборудование вскрывается, что требует помощи соответствующего ремонтного персонала.

При ревизии тяго-дутьевой установки прежде всего необходимо проверить:

- правильность положения лопаток направляющих аппаратов дымососов и дутьевых вентиляторов;

- надежность их крепления;

- правильность установки концевых выключателей КДУ дымососов и вентиляторов.

При ревизии арматуры необходимо проверить, прежде всего, состояние регулирующего органа и правильность его посадки.

При отсутствии актов проверки сужающих устройств для измерения расходов воды и пара необходимо провести их ревизию и поверочный расчет по «Правилам РД50-213-80».

  - Составление перечня работ по устранению выявленных дефектов в работе и конструкции оборудования.

Для устранения дефектов, выявленных в ходе внешнего и внутреннего осмотров, «фотографии» работы котла составляется перечень работ установленной формы (Приложение    ), который передают владельцу котла для исполнения в согласованные сроки.

В частности, в указанный перечень включают при необходимости следующие работы:

- очистка горелок;

- ремонт амбразур горелок;

- восстановление внутритопочных устройств;

- очистку наружных и внутренних поверхностей экранных труб;

- очистку газоходов;

- ремонт изоляции барабана котла и газоходов;

- уплотнение горелок  в месте их монтажа;

Устранение неплотностей в кладке топочной камеры, стенках газоходов и воздуховодов;

- закрепление лопаток на дутьевых вентиляторах и дымососах;

- устранение неплотностей пароводяного тракта и др.

  - Установка временного дополнительного оборудования и средств измерений.

При проведении режимно-наладочных испытаний, кроме штатных средств измерения, используют дополнительные средства измерения и приспособления контроля наиболее ответственных (балансовых) параметров и величин для составления теплового баланса котла.

При установке и монтаже этого дополнительного оборудования необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- расположение временных измерительных приборов и столов для размещения аппаратуры должно обеспечить удобство их обслуживания при соблюдении правил техники безопасности и охраны труда;

- участки, создаваемые для работы наладочной бригады, не должно препятствовать обслуживающему персоналу вести эксплуатацию котлов;

- прокладку шлангов для отбора продуктов горения на анализ следует выполнять кратчайшим путем, избегая труднодоступных и тесных участков и соприкосновения их с горячими и влажными поверхностями;

- шланги необходимо подвешивать в местах проходов на высоте не ниже 2,5 м. По всей длине допускается провисание шлангов, при котором возможно скопление в них конденсата, выделяющегося из продуктов горения.

- РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОТЛА.

  - Предварительные измерения

Предварительные измерения проводят до начала наладочных и основных опытов для выявления общей картины работы котла и тех недостатков, которые не могут быть выявлены при внешнем и внутреннем осмотрах.

Кроме того, предварительные измерения позволяют обеспечить необходимую степень усреднения измеряемых величин по сечению газоходов, воздуховодов и т. п.

    - Тарировка

Тарировки сечений газоходов и воздуховодов необходимы для нахождения поправочных тарировочных, коэффициентов, обеспечивающих представительности измерений температур, скоростей, состава газообразных продуктов сгорания и других величин.

Как правило, тарировки выполняют при нескольких нагрузках: максимальной (или близкой к ней), средней эксплуатационной и близкой к минимальной.

Тарировки позволяют уменьшить объем при определении балансовых величин. Порядок и методика проведения тарировок приведены в [1].

    - Определение присосов воздуха

Плотность газового тракта является одним из важнейших условий экономичной работы котла (примерно на каждые 5% увеличения присосов воздуха КПД котла снижается на 0,5 +1,0%), поэтом у перед испытаниями необходимо измерение присосов воздуха, сравнение их с нормативными (расчетными) и, при необходимости, уплотнение котельной установки.

Величину присосов холодного воздуха в газовый тракт котла необходимо определять после устранения выявленных дефектов. Присосы определяют по результатам одновременного анализа состава продуктов сгорания в начале и конце отдельных участков газохода (за топкой, за экономайзером, за воздухоподогревателем и перед дымососом).

Измерение величин присосов воздуха производят при постоянной (близкой к номинальной) нагрузке. Избыток воздуха за котлом необходимо поддерживать в пределах 1,2 ÷ 1,3, чтобы заведомо исключить появление химического недожога в продуктах сгорания.

Величину присосов в топке и газоходах определяют различными методами (1).

Для определения присосов воздуха в топку широко применяется экспресс-метод А.К.Внукова (3). По этому методу величину присосов воздуха определяют по разности избытков воздуха за топкой (или чаще за пароперегревателями) при работе с нормальным разряжением и с избыточным давлением.

В этом случае присосы воздуха

Δαт = αтр –  αтв                                                             (1)

где αтр и  αтВ    - соответственно значения коэффициентов избытка воздуха при разрежении и давления в топке.

Этот опыт нужно проводить при нагрузке равной 0,8 Дном и постоянном расходе воздуха.

В случае, когда котел оборудован воздухоподогревателем, контроль за постоянным расходом воздуха осуществляют по напоромеру, измеряющему сопротивление воздухоподогревателя на воздушной стороне (Приложение   ).

В тех случаях, когда воздухоподогреватель отсутствует, для контроля за постоянством расхода воздуха при работе топки с разрежением и с избыточным давлением рекомендуется на воздуховоде перед горелками устанавливать сужающее устройство с модулем 0,4 ÷ 0,6. Модуль определяется отношением площади внутреннего отверстия сужающего устройства к внутренней площади воздуховода. Так как в данном случае идет речь не об измерении расхода воздуха, а только о фиксировании относительного изменения величины расхода, то модуль выбирается произвольно.

Сужающее устройство выполняют из листового материала толщиной 2-3 мм и устанавливают на фланцевом разъеме воздуховода или горелки. Для подключения U - образного манометра на воздуховоде перед сужающим устройством и после него просверливают и приваривают штуцеры под шланг диаметром 8 – 10 мм.

По результатам анализа состава продуктов горения в топке определяют соответствующие коэффициенты избытка воздуха. В начале при работе под разряжением около 4 мм в.ст. после опыта при работе топки с разрежением устанавливают внизу топки избыточное давление +1 мм в.ст. Поднимать давление в топке более +1 мм в.ст. не рекомендуется, т.к. в этом случае возможно появление погрешностей в анализе, из-за выброса продуктов сгорания из топки. Для поддержания неизменного расхода воздуха, поступающего в топку с избыточным давлением, увеличивают давление воздуха перед горелкой так. чтобы перепад давления воздуха на установленном сужающем устройстве (или на воздухоподогревателе) оставался равен перепаду в опыте при работе с разрежение.

Длительность опыта при работе топки под давлением во избежании аварийных ситуаций не должна превышать  5 – 7 мин.

Присосы воздуха в газоходы конвективных поверхностей нагрева подсчитывают по разности коэффициентов избытка воздуха после этих поверхностей нагрева и перед ними. Например, присосы воздуха на участке водяного экономайзера

Δαвэ = αвэ -  αвэ                                                                (2)

где  αвэ и αвэ- соответственно коэффициенты избытка воздуха за экономайзером и перед ним.

Для оценки присосов холодного воздуха в составе продуктов сгорания достаточно определить RO2 и коэффициент избытка воздуха по приближенной формуле

(3)

RO2  и  RO2макс – соответственно текущие значения содержания трехатомных газов в сухих продуктах сгорания и максимальное его значение при ά = 1.

    - Коэффициент избытка воздуха

Коэффициент избытка воздуха является важнейшим режимным фактором, определяющим эффективность использования топлива и котла в целом. Поэтом правильному измерению и постоянному контролю этого параметра необходимо уделять особое внимание.

Коэффициент избытка воздуха необходимо определять во всех опытах, поэтому до начала проведения наладочных и основных опытов необходимо изложить методику его определения.

Для организации оптимального сжигания топлива необходимо количество воздуха, обеспечивающего минимальные потери теплоты.

В идеальном случае для полного сгорания топлива необходимо количество воздуха

Vвт  =  4,76(0,5CO +0,5H2+2CH4+3,5C2H4+5C 3H8+6,5C4H10+

+8C 5H12+3C2H4+4,5C2H6+6C4H8+7,5C 5H10+1,5H2S-O2)1/100                                (4)

где Vвт    - теоретический объем воздуха, необходимый для полного сгорания 1 м3 газа, м3;

СО2  , Н2 и т.д. – содержание отдельных компонентов в топливе, % объемный.

Практическая невозможность получения стехиометрического условия (4) реальных процессов горения в связи с несовершенством сжигания топлива и воздуха приводит к  необходимости большего расхода воздуха для полного сгорания топлива, чем теоретически необходимого при  = 1.

Отношение действительного расхода воздуха на горение к теоретически необходимому определяется коэффициентом избытка воздуха.

(5)

где     и      - действительный и избыточный расход воздуха, м3.

Коэффициент избытка воздуха может быть подсчитан по составу продуктов горения:

(6)

где   ,   и т.д. – содержание отдельных компонентов в продуктах сгорания, %.

При проведении испытаний котлов малой мощности можно использовать для подсчета      упрощенную методику М.Б.Равича, основанной на использовании соотношений между коэффициентом избытка воздуха и изменением объема сухих продуктов сгорании     h .

Между коэффициентами ά  и  h  существует определенная зависимость

(7)

(8)

где      - теоретический объем сухих продуктов сгорания

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

где 1    - отношение теоретических объемов сухих объемов продуктов сгорания и воздуха при полном сгорании топлива,

1-0,90  - природный газ,

1-0,92  - сжиженный газ,

1-0,90  - коксовый газ,

1-2,00  - доменный газ,

1-0,99  - мазут.

Значения ά и  h в зависимости от состава продуктов полного сгорания природного газа и мазута приведены в таблице 2,3,4   [5],

При полном сгорании топлива между величинами RO2   и     О2 существует зависимость, определяемая характеристикой топлива – β или максимальным содержанием RO2 в уходящих газах при α = 1:

(14)

При сжигании однородных по составу топлив (это относится к природному газу и мазуту) этой зависимостью можно воспользоваться для контроля результатов анализа продуктов сгорания. Для  этого строится график в осях RO2-O2. По оси RO2 откладывается значение R,  по оси O2 - = 21%. Прямая, соединяющая точки RO2  и  O2 , соответствует полному сгоранию топлива.

Если точки. Определяемые текущими значениями R и   , получаемые при анализе продуктов сгорания, будут находиться выше этой прямой, то это будет свидетельствовать об ошибке в анализе.

Если точки газового анализа будут находиться ниже этой прямой, то сгорание происходит не полностью.

Зависимость (14) можно использовать при экспериментальном определении значения R или β.

Таблица 2.  Значения коэффициентов α  и  h  в зависимости от состава продуктов

полного сгорания природного газа.

| Состав продуктов сгорания, % | h | α |
| --- | --- | --- |
| RO2 | O2 | N2 |  |  |
| 11,8 | 0,0 | 88,2 | 1,00 | 1,00 |
| 11,6 | 0,4 | 88,0 | 1,02 | 1,02 |
| 11,4 | 0,7 | 87,9 | 1,03 | 1,03 |
| 11,2 | 1,1 | 87,7 | 1,05 | 1,05 |
| 11,0 | 1,4 | 87,6 | 1,07 | 1,05 |
| 10,8 | 1,8 | 87,4 | 1,09 | 1,08 |
| 10,6 | 2,1 | 87,3 | 1,11 | 1,10 |
| 10,4 | 2,5 | 87,8 | 1,13 | 1,12 |
| 10,2 | 2,8 | 87,8 | 1,15 | 1,14 |
| 10,0 | 3,2 | 86,8 | 1,18 | 1,18 |
| 9,8 | 3,6 | 86,6 | 1,20 | 1,18 |
| 9,6 | 3,9 | 86,5 | 1,23 | 1,20 |
| 9,4 | 4,2 | 86,4 | 1,25 | 1,22 |
| 9,2 | 4,6 | 86,2 | 1,28 | 1,25 |
| 9,0 | 5,0 | 86,0 | 1,31 | 1,28 |
| 8,8 | 5,3 | 85,9 | 1,34 | 1,30 |
| Состав продуктов сгорания, % | h | α |
| RO2 | O2 | N2 |  |  |
| 8,6 | 5,7 | 85,7 | 1,37 | 1,33 |
| 8,4 | 6,1 | 85,5 | 1,40 | 1,36 |
| 8,2 | 6,4 | 85,4 | 1,44 | 1,40 |
| 8,0 | 6,8 | 85,2 | 1,47 | 1,43 |
| 7,8 | 7,1 | 85,1 | 1,51 | 1,46 |
| 7,6 | 7,6 | 84,9 | 1,55 | 1,50 |
| 7,4 | 7,8 | 84,8 | 1,59 | 1,53 |
| 7,2 | 8,2 | 84,6 | 1,64 | 1,57 |
| 7,0 | 8,5 | 84,5 | 1,68 | 1,64 |
| 6,8 | 8,9 | 84,3 | 1,73 | 1,66 |
| 6,6 | 9,2 | 84,2 | 1,79 | 1,71 |
| 6,4 | 9,6 | 84,0 | 1,85 | 1,76 |
| 6,2 | 10,0 | 83,8 | 1,90 | 1,82 |
| 6,0 | 10,3 | 83,7 | 1,96 | 1,87 |
| 5,8 | 10,7 | 83,5 | 2,03 | 1,94 |
| 5,6 | 11,0 | 83,4 | 2,11 | 2,00 |

Таблица 3.  Значения коэффициентов α  и  h  в зависимости от состава продуктов

полного сгорания легкого мазута (мало- и высокосернистого).

| Состав сухих продуктов сгорания, % | h | α | Калориметрическая температура горения tкал ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| RO2 | O2 |  |  |  |
| 16,0 | 0,0 | 1,00 | 1,00 | 2100 |
| 15,8 | 0,3 | 1,01 | 1,01 | 2080 |
| 15,6 | 0,5 | 1,03 | 1,03 | 2050 |
| 15,4 | 0,8 | 1,04 | 1,04 | 2030 |
| 15,2 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 2020 |
| 15,0 | 1,3 | 1,07 | 1,07 | 2000 |
| 14,8 | 1,6 | 1,08 | 1,08 | 1980 |
| 14,6 | 1,8 | 1,10 | 1,10 | 1950 |
| 14,4 | 2,1 | 1,11 | 1,10 | 1930 |
| 14,2 | 2,4 | 1,13 | 1,12 | 1910 |
| 14,0 | 2,6 | 1,14 | 1,13 | 1890 |
| 13,8 | 2,9 | 1,16 | 1,15 | 1860 |
| 13,6 | 3,2 | 1,18 | 1,17 | 1840 |
| 13,4 | 3,4 | 1,19 | 1,18 | 1820 |
| 13,2 | 3,7 | 1,21 | 1,20 | 1800 |
| 13,0 | 3,9 | 1,23 | 1,22 | 1780 |
| 12,8 | 4,2 | 1,25 | 1,24 | 1750 |
| 12,6 | 4,5 | 1,27 | 1,26 | 1730 |
| 12,4 | 4,7 | 1,29 | 1,27 | 1710 |
| 12,2 | 5,0 | 1,31 | 1,29 | 1690 |
| 12,0 | 5,3 | 1,33 | 1,31 | 1670 |
| 11,8 | 5,5 | 1,35 | 1,33 | 1650 |
| 11,6 | 5,8 | 1,38 | 1,36 | 1620 |
| 11,4 | 6,0 | 1,40 | 1,38 | 1600 |
| 11,2 | 6,3 | 1,43 | 1,91 | 1670 |
| 11,0 | 6,6 | 1,45 | 1,43 | 1550 |
| 10,8 | 6,8 | 1,48 | 1,46 | 1520 |
| 10,6 | 7,1 | 1,51 | 1,48 | 1500 |
| 10,4 | 7,4 | 1,54 | 1,51 | - |
| 10,2 | 7,6 | 1,57 | 1,54 | - |
| 10,0 | 7,9 | 1,60 | 1,67 | - |

Таблица 4.  Значения коэффициентов α  и  h  в зависимости от состава продуктов

полного сгорания тяжелого мазута (мало- и высокосернистого).

| Состав сухих продуктов сгорания, % | h | α | Калориметрическая температура горения tкал ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| RO2 | O2 |  |  |  |
| 16,5 | 0,0 | 1,00 | 1,00 | 2100 |
| 16,3 | 0,3 | 1,01 | 1,01 | 2080 |
| 16,0 | 0,6 | 1,03 | 1,03 | 2040 |
| 15,8 | 0,9 | 1,05 | 10,5 | 2020 |
| 15,6 | 1,2 | 1,06 | 1,06 | 2000 |
| 15,4 | 1,4 | 1,07 | 1,07 | 1980 |
| 15,2 | 1,7 | 1,08 | 1,08 | 1970 |
| 15,0 | 1,9 | 1,10 | 1,09 | 1960 |
| 14,8 | 2,2 | 1,11 | 1,10 | 1940 |
| 14,6 | 2,4 | 1,13 | 1,12 | 1910 |
| 14,4 | 2,7 | 1,15 | 1,14 | 1890 |
| 14,2 | 2,9 | 1,16 | 1,15 | 1870 |
| 14,0 | 3,2 | 1,18 | 1,17 | 1850 |
| 13,8 | 3,4 | 1,20 | 1,19 | 1830 |
| 13,6 | 3,7 | 1,21 | 1,20 | 1820 |
| 13,4 | 4,0 | 1,23 | 1,23 | 1800 |
| 13,2 | 4,2 | 1,25 | 1,24 | 1780 |
| 13,0 | 4,5 | 1,27 | 1,25 | 1750 |
| 12,8 | 4,7 | 1,29 | 1,27 | 1730 |
| 12,6 | 5,0 | 1,31 | 1,29 | 1710 |
| 12,4 | 5,2 | 1,33 | 1,31 | 1700 |
| 12,2 | 5,5 | 1,35 | 1,33 | 1680 |
| 12,0 | 5,7 | 1,37 | 1,35 | 1660 |
| 11,8 | 6,0 | 1,40 | 1,38 | 1640 |
| 11,6 | 6,2 | 1,42 | 1,40 | 1620 |
| 11,4 | 6,5 | 1,45 | 1,42 | 1600 |
| 11,2 | 6,7 | 1,48 | 1,45 | 1580 |
| 11,0 | 7,0 | 1,50 | 1,47 | 1550 |
| 10,8 | 7,2 | 1,53 | 1,50 | 1520 |
| 10,6 | 7,5 | 1,55 | 1,52 | - |
| 10,4 | 7,8 | 1,58 | 1,55 | - |
| 10,2 | 8,0 | 1,61 | 1,56 | - |
| 10,0 | 8,3 | 1,65 | 1,61 | - |

4.2 Наладочные опыты

В результате наладочных опытов определяют оптимальные режимы работы котла при различной его производительности.

К этим опытам следует приступать после устранения выявленных дефектов и установки контрольно-измерительных приборов, позволяющих выполнять полный комплекс необходимых измерений, а также после предварительных измерений.

Продолжительность опытов и условия работы котла до начала испытаний. во время опытов и между отдельными режимами работы в ходе испытаний должны выдерживаться в соответствии с указаниями, приведенными в приложении 2. Это необходимо для обеспечения установившегося теплового состояния котла на заданном режиме работы, характеризующегося постоянством температуры уходящих газов.

Влияние на показание работы котла одного из параметров режима (давления воздуха, разряжения) должно определяться при неизменных (в пределах допустимых отклонений по приложению 2) всех остальных параметров.

В процессе проведения наладочных опытов необходимо контролировать расположение факела в топке визуально и с помощью оптического пирометра. Его расположение оказывает влияние на состояние радиационных и конвективных поверхностей нагрева, температурный режим работы котла, в том числе на температуру перегретого пара.

На расположение факела в топке влияет ряд факторов, которые должны быть выявлены при проведении подготовительных работ, а именно: качество и монтажа горелочных устройств, их техническое состояние (степень износа, чистота), качество выполнение кладки и обмазки амбразур горелок.

При оптимальном расположении факел должен равномерно заполнять топочную камеру с окончанием горения в топке, не касаться экранных труб и нижней части верхнего барабана, факел должен быть ослепительно ярким или почти прозрачным с фиолетовым оттенком и не иметь коптящих "языков". Эта субъективная оценка качества факела должна проверяться анализом состава продуктов сгорания.

Температура продуктов сгорания на выходе из топки котла не должна превышать величину, установленную заводскими испытаниями.

Оптимальное расположение факела в топке, достигают равномерным распространением по горелкам расхода топлива и воздуха и поддержанием минимально необходимой величины разряжения в топке (для котлов с уравновешенной тягой).

При двухъярусном расположении горелок необходимая температура перегрева пара, а также надежная работа поверхностей нагрева котла может быть достигнута за счет перераспределения расхода топлива по ярусам горелок.

Равномерное заполнение факелом обеспечивается симметричным включением парного числа горелок. Так, при расположении на котле ПТВМ-50 12 горелок с двух сторон, в зависимости от теплопроизводительности рекомендуется включать 12,8,6 горелок. При минимальной производительности должны быть работающими 4-е растопочные горелки.

В продолжении опытов по выявлению оптимального расположения факела проводит опыты по определению оптимального коэффициента избытка воздуха в топке (или за котлом).

Как известно, присутствие большого избытка воздуха при горении приводит к дополнительным затратам тепла на его нагрев и, как следствие – к потере с уходящими газами. При недостатке воздуха происходит неполное сгорание топлива и появляются потери тепла от химического недожога.

Из сказанного ясно, что экономичное сжигание топлива может быть достигнуто при оптимальной величине избытка воздуха, участвующего в горении. Эта величина зависит от качества смешения топлива с воздухом и определяется конструкцией горелочного устройства и плотность топочной камеры. При хорошем смешении избыток воздуха, необходимый для полного сгорания топлива, снижается.

Применим следующий порядок оптимального коэффициента избытка воздуха:

1. Устанавливают заданную производительность котла, которой соответствует определенный, равномерно распределенный по горелкам, расход топлива. Расход топлива по горелкам контролируют по величине его давления перед горелками.

2. Расход воздуха на горение выбирают максимальным с точки зрения обеспечения полного сгорания топлива, что, в первом приближении, выявляют визуально и затем контролируют анализом состава продуктов горения.

3. Установленный режим выдерживают в течение времени, необходимого для стабилизации теплового состояния котла, но не менее 2-х часов. Стабилизация теплового состояния характеризуется постоянством температуры горения.

4. После стабилизации режима в балансовой точке (в газоходе за котлом) отбирают пробы продуктов горения для анализа на содержание RO2, O2, H2, CH4, NOx. В случае отсутствия в пробе продуктов неполного сгорания выполняют опыты с другим меньшим расходом воздуха.

5. Изменением расхода воздуха от максимального до минимального значений (4-5 воздушных режимов) при постоянном давлении топлива и при постоянной нагрузке вычисляют потери тепла, определяющая эффективность процесса горения и экономичность работы котла.

6. После каждого измерения воздушного режима необходимо сделать выдержку времени для стабилизации нового режима и теплового состояния котла. После чего можно проводить все основные замеры, в том числе и отбор проб дымовых газов для полного анализа продуктов сгорания, который выполняется с помощью хроматографа.

Для постоянной нагрузки котла оптимальный избыток воздуха определяется по минимуму суммарных потерь тепла с уходящими газами, с химическим недожогом и потерями на тягу и дутье.

Для чего строят графическую зависимость

(q=f(() при D(Q) = пост.

Оптимальный коэффициент избытка воздуха определяется для 3-4 нагрузок котла: максимальной, минимальной и промежуточных.

Методика измерений в этих опытах приведена в Приложении    , методика обработки результатов опытов и расчета всех базовых величин – в Приложении

Результаты определения оптимальных режимов работы котла сводят в таблицу результатов опытов (Приложения           )

Среди основных токсичных веществ (твердые частицы, оксиды серы, углерода и азота, канцерогены и др.), выбрасываемых в атмосферу котлами, особое место занимают ОКСИДЫ АЗОТА.

В окружающую атмосферу могут попадать с продуктами сгорания различные оксиды азота (их принято обозначать NOx, но все они обладают высокой токсичностью.

Образование оксидов азота происходит в следствие окисления азота воздуха и топлива. В зависимости от конструкции топочного устройства и параметров процесса горения содержание оксидов азота в продуктах горения изменяется в довольно широких пределах (обычно от 0,2 до 2 г/м3).

Учитывая большой вред, наносимый природе и человеку в мировой практике разработаны и введены в законодательном порядке системы ограничения абсолютных выбросов (или удельных выбросов) окислов азота на единицу электрической или тепловой энергии.

На территории России также действует целый ряд нормативных документов, регламентирующие допустимые значения выбросов окислов азота при работе котлоагрегатов на твердом, жидком и газообразном топливе.

Содержание оксидов азота в продуктах сгорания нормируется в стандартах на тепловые агрегаты. При испытаниях газовых горелок обязательно определение NOx в продуктах сгорания при выходе из камеры горения теплового агрегата.

Для определения содержания оксидов азота в продуктах сгорания топлив существует большое количество приборов, основанных на различных принципах и использующих химические и физические свойства газов. В отечественной практике для определения оксидов азота наибольшее распространение получили жидкостные колориметрические, линейно-колористические, хроматографические и электрохимические методы.

Жидкостные колористические методы основаны на использовании процессов окисления NO до NO2 индикаторным реактивом с последующим измерением интенсивности образования красителя и использование искусственной стандартной шкалы или фотоэлектрического колориметра. На этом методе основано действие прибора «Эвдиометр-1», -широко выпускающегося отечественной промышленностью. В следствии относительной сложности и громоздкости прибора, а также малого срока годности индикаторного раствора прибор не получил широкого распространения при выполнении наладочных работ на топливоиспользующем оборудовании.

Хроматографические методы определения концентрации оксидов азота также очень громоздки, сложны и требуют дорогостоящего лабораторного оборудования  и специально подготовленного персонала.

Линейно-колористические методы основаны на реакции между NO2 и реактивом индикаторного порошка с образование продукта реакции, имеющего окраску, отличную от окраски порошка. При этом длина изменившего окраску столбика индикаторной трубки пропорциональна концентрации NO2. Поскольку индикаторный порошок реагирует только с NO2 при определении в пробе NO газ пропускают через последовательно соединенные трубки - окислительную и индикаторную. Отечественная промышленность выпускает переносные экспресс-анализаторы УГ-2, ГХ-4 и др. Эти приборы достаточно удобны в эксплуатации и надёжны, но суммарная погрешность при их использовании достигает 25%.

В настоящее время для получения достоверных данных о компонентном составе уходящих газов, включая оксиды азота и серы используются переносные измерительные системы, использующие электрохимический метод определения. Наиболее широкое распространение получили измерительные системы «Testoterm» (Германия). Они позволяют измерять содержание:

- оксидов азота от 0 до 3000 ррм с погрешностью до 5 ррм;

- концентрацию СО от 0 до 4000 ррм с погрешностью до 20 ррм;

- концентрацию СО2 с погрешностью до 0,2% об.;

- концентрацию О2 с погрешностью до 0,2% об.;

4.3 Балансовые (основные) опыты.

Балансовые (основные) опыты являются наиболее ответственными и важными в испытаниях котла, так как по их результатам рассчитывают технико-экономические показатели его работы и составляют режимную карту.

4.3.1 Определение экономичности и потерь теплоты.

Для определения технико-экономических показателей работы котла – КПД, потерь тепла расходов топлива, основные опыты проводят на 3-4 нагрузках. Для повышения представительности и достоверности результатов испытаний основные опыты  дублируются.

На каждой из нагрузок устанавливают оптимальный режим работы, определений по результатам наладочных опытов, на данной нагрузке.

При проведении рассматриваемой серии опытов измеряют следующие параметры:

– паропроизводительность или теплопроизводительность котла;

– давление, температуру перегретого пара (температуру горячей воды);

– температуру питательной воды до и после экономайзера (температуру воды на входе в котлах);

– давления питательной воды до и после экономайзера;

– величину непрерывной продувки;

– расход топлива;

– давление топлива перед горелками;

– температуру и давление топлива перед диафрагмой;

– давление пара (воздуха) на распыл мазута;

– температуру холодного и горячего воздуха;

– давление воздуха после дутьевого вентилятора, перед горелками (первичного, вторичного);

– разрежение вверху топки, за котлом, за экономайзером, за воздухоподогревателем, перед дымососом;

– температуру продуктов горения за котлом, за экономайзером, за воздухоподогревателем, перед дымососом;

– состав продуктов горения в наладочной точке (за котлом или за воздухоподогревателем);

– нагрузку электродвигателей дымососа, дутьевого вентилятора.

Продолжительность балансового опыта на одной нагрузке должна составлять не менее 3 часов. На основании данных измерений подсчитывают технико-экономические показатели котла и составляют сводную ведомость результатов испытаний в соответствии с установленной формой (Приложения              )

При анализе результатов основных опытов следует принимать во внимание, что при сжигании газа и мазута, при условии соответствия поверхности нагрева экономайзера производительности котла и температуре питательной воды на входе в экономайзер 100-102( С, повышение температуры питательной воды в экономайзере на 1( С сопровождается охлаждением продуктов сгорания на 3,8-4,0( С – при производительности котла, близкой к номинальной, и на 3,5-3,7( С при максимальной производительности. Приведенные данные взяты из работ ПТП "Промэнергогаз" и позволяют оценить соответствие количества теплоты воспринятой питательной водой, количеству теплоты, отданной продуктами сгорания.

Если прирост температуры питательной воды в экономайзере при номинальной производительности меньше 30( С при работе газа и 35( С – при работе на мазуте, необходимо установить причины ухудшения тепловосприятия, которыми могут быть:

– загрязнение поверхности нагрева с наружной или внутренней стороны;

– ухудшение нагрева продуктов сгорания поверхностей из-за наличия на трубах посторонних предметов и образования отложений;

– большие приросты воздуха в газоход экономайзера.

При работе на газе температура питательной воды на входе в экономайзер должна быть не менее 63( С, а на мазуте – не менее 100( С. При снижении температуры питательной воды на входе ниже 100( С из-за наличия в продуктах сгорания мазута серного ангидрида SO3 и растворении его в сконденсированных парах воды на поверхности труб образуется пленка раствора серной кислоты, что снижает срок службы экономайзера. В связи с этим при работе на мазуте необходимо систематически производить обдувку поверхностей экономайзера, особенно его холодной части (на входе воды). Хорошие результаты дает обдувка сжатым водухом при давлении 4-6 кгс/см². При отсутствии сжатого воздуха рекомендуется обдувать поверхности насыщенным паром давлением не менее 5-6 ксг/см².

4.3.2 Определение минимально-устойчивой нагрузки котла.

В задачу опыта выходит определение режимов работы котла по условиям устойчивости горения основного топлива, т.е. определить соответствующие этим условиям минимальное давление топлива перед горелками при оптимальном или близким к нему коэффициентам избытка воздуха.

Для этого производительность котла снижают ступенчато, по 10-20% от номинальной производительности, с выдержкой времени, необходимой для проведения всего объема измерений (но не менее 1 часа).

По достижению минимального значения по условиям допустимого снижения температуры перегретого пара, температуры режима по газовому тракту, устойчивого горения при соблюдении необходимого соотношения "газ-воздух", обеспечивающего полное сгорания топлива, производительность котла несколько повышают (        на 5%) для перехода в устойчивые режимы.

При определении минимальной производительности в обязательном порядке должны учитываться данные завода – изготовителя. указанного в паспортах котлов или других информативных материалах.

При эксплуатации котла на минимальном давлении газа и воздуха перед горелками должна быть обеспечена надежная работа датчиков автоматики безопасности по погасанию факела.

4.3.3 Определение максимально-допустимой нагрузки котла.

Максимальная производительность котла может быть ограничена производительность дымососа или дутьевого вентилятора расположением факела в топке, ухудшением качества пара, недостаточностью напора питательных насосов, повышенным нагревом обмуровки, особенно фронтальных плит горелок, пределом. установленным заводом-изготовителем или требованиями соответствующих нормативных документов.

Величину максимальной производительности устанавливают следующим образом:

– увеличивают нагрузку на 5-10% от номинальной производительности котла;

– по данным анализа состава продуктов горения устанавливают оптимальный расход (давление) воздуха (пара на распыл топлива) перед горелками;

– заданную производительность выдерживают в течении не менее 30 минут;

– производят дальнейшее увеличение производительности в указанном порядке до появления ограничений по одному из вышеуказанных условий.

Опыт для определения максимально - допустимой нагрузки котла проводят в течении 2-3 часов (не менее).

Работа водогрейных котлов всех систем с теплопроизводительностью выше номинальной не разрешается. В таком случае за максимальную принимается номинальная теплопроизводительность.

Измерения в опыте те же, что и при определении минимальной производительности.

4.4 Обработка результатов испытаний.

Материалы испытаний необходимо обрабатывать в две стадии:

– предварительная обработка в ходе проведения испытаний,

– окончательная обработка после завершения испытаний.

Предварительная обработка материалов дает возможность оценить правильность проведения выполненных опытов и принять решение о возможности зачета этих опытов или необходимости их повторения.

В общем виде предварительная обработка заключается в следующем:

– отбирают результаты измерений, которые в достаточной степени характеризуют работу котла в условиях эксплуатации;

– проводят расчеты, связанные с тарировкой сечений газоходов;

– подсчитывают величины присосов воздуха в топку и газоходы котла;

– подсчитывают оптимальные коэффициенты избытка воздуха при различной производительности котла;

– составляют таблица результатов опытов по определению оптимального режима горения.

Окончательная обработка заключается в следующем:

– отбирают результаты измерений в основных опытах, подлежащих обработке и анализу;

– посчитывают средние значения измеренных величин в основных опытах;

– приводят видимые значения расходов газа, пара и воды к действительным значениям;

– составляют тепловой баланс котла для всего испытанного диапазона нагрузок;

– составляют сводную ведомость;

– строят график зависимости основных технико-экономических показателей от нагрузки и коэффициента избытка воздуха, а также вспомогательные графики для режимной карты;

– составляют режимную карту работы котла в соответствии с принятой формой (Приложения       ).

Так как в условиях эксплуатации котлов температура холодного воздуха, поступающего на горение, и теплота сгорания топлива могут отличаться от величин, которые были при испытаниях, то необходимо расчетным путем вносить коррективы в величины давления топлива или температуры холодного воздуха, определенные при испытаниях.

Для котлов, в топки которых воздух поступает от дутьевых вентиляторов с регулируемой подачей (например, направляющим аппаратом) с изменением температуры воздуха изменяется его плотность, а, следовательно, массовый расход. Нарушается оптимальное соотношение "топливо-воздух". Для поддержания в этом случае при заданной производительности величины , установленной при испытаниях, необходимо изменить давление воздуха, согласно формуле

где  и  - температура за вентилятором при заданной производительности котла при испытаниях и в условиях эксплуатации, К;

и      - давление воздуха за вентилятором при той же производительности котла при испытаниях и в условиях эксплуатации, Па.

На основании рассчитанных данных можно построить графики (Приложение        ), пользование корректировки режима работы котла эксплуатационным персоналом.

Для котлов, оборудования дутьевым вентиляторами, на которых подача воздуха не регулируется (например котла ПТВМ) с изменением температуры воздуха для поддержания оптимального соотношения "топливо-воздух" корректируется давление топлива перед горелками.

(16)

где     и    - давление топлива перед горелками при температуре воздуха     , К, и в условиях эксплуатации при температуре воздуха    , К.

Изменение давления топлива приведет к изменению теплопроизводительности котла по формуле:

(17)

где     и     - теплопроизводительность и КПД котла при испытаниях;

где     и     - теплопроизводительность и КПД котла в условиях эксплуатации при температуре воздуха .

При определении       пересчитывают потери теплоты     и    . При этом температуру     принимают такой, как при испытаниях.

Для удобства эксплуатационного персонала следует построить графики зависимости давления топлива перед горелками от температуры воздуха на различных нагрузках (Приложение     ).

Так как с изменением температуры воздуха     меняется его плотность, то изменяется (без участия эксплуатационного персонала и средств автоматики) и давление воздуха согласно формуле

(18)

где     и     - давление воздуха за вентилятором при испытаниях и при изменении температуры воздуха;

и     - плотность воздуха при испытаниях при температуре     и при измерении температуры воздуха до

Поэтому графиком можно выразить зависимость давлениятоплива горелками также и от давления воздуха перед горелками (Приложение     ) По оси абсцисс откладывают величины давления воздуха, рассчитанные по формуле (18), а по оси ординат величины давления топлива, рассчитанные по формуле (16).

С требованием теплоты сгорания топлива при неизменном его расходе, т.е. при , увеличивается количество теплоты, поступившей в топку котла с топливом. Для его полного сгорания требуется большее количество воздуха. Увеличение подачи вуоздуха пропорционально росту теплоты сгорания, что видно из формулы

(19)

То есть, для поддержания оптимального избытка воздуха, определнного в испытаниях с изменением теплоты сгорания топлива, необходимо внести коррективы в величину давления воздуха перед горелками

2                                                           (20)

где  и  - давление газа перед горелками соответственно при теплоте сгорания  и

По расчетным данным строят графики соотношения "топливо-воздух" при различных значениях  (с интервалом 200 ккал/м³, ккал/кг) (Приложение     ).

В случае, если подача воздуха из горелки не регулируется, с изменением теплоты сгорания топлива для поддержания неизменного коэффициента избытка воздуха необходимо регулировать давление топлива перед горелками согласно формуле

2                                                            (21)

где  и  - давление топлива перед горелками соответственно при теплоте сгорания  и .

Расчетные данные также могут быть представлены в виде графиков.

Указанные графики должны прилагаться к режимным картам.

- Тепловой баланс котла. Удельный расход топлива.

Тепловой баланс котла, представляет собой равенство между количеством теплоты, внесенной в котел и количеством полезно использованной теплоты и ее потерь. Составляющие теплового баланса относят к единице массы ил объема сжигаемого топлива.

Уравнение теплового баланса для котла при установившемся режиме имеет вид:

(22)

где  - теплота, внесения в топку котла (располагаемая теплота), ккал/кг, ккал/м³;

- теплота, использованная на нагревание рабочей среды (воды, пара) в котле, ккал/кг, ккал/м³;

- сумма потерь теплоты, ккал/кг, ккал/м³.

Располагаемая теплота, ккал/кг, ккал/м³.

(23)

где      - низшая теплота сгорания топлива;

- физическая теплота топлива, учитываемая при предварительном подогреве топлива;

- теплота, вносимая в топку с форсуночным дутьем, для распыления мазута;

- теплота, поступающая в топку с воздухом при подогреве его вне котельной установки (в калорифере).

При составлении теплового баланса для котлов малой и средней мощности, работающих на газовом топливе, как правило, составляющие теплового баланса , ,

не учитывают и формула приобретает вид:

(24)

Низшая теплота сгорания топлива представляет количество тепла, выделяющегося при полном сгорании единицы массы или объема топлива с образованием  R и воды в парообразном состоянии.

Теплоту сгорания топлива можно определить в калометрической колбе или подсчитать по формуле.

Для мазута и др. видов жидкого топлива принимается формула Д.И. Менделеева:

,                   (25)

где , ,, ,         - содержание в рабочей массе топлива соответственно углерода, водорода, серы, кислорода, влажности, %.

Таблица 5. Содержание компонентов в мазуте.

| Марка мазута | Содержание компонентов, %. |
| --- | --- |
|  | Hp | Cp | Sp | Op=Np |
| Малосернистый флотский ф-12 | 12,1 | 87,0 | 0,3 | 0,6 |
| Малосернистый топочный Т-40 | 11,2 | 87,4 | 0,5 | 0,9 |
| Малосернистый крекинг – мазут топочный Т-200 | 10,3 | 87,7 | 0,3 | 1,7 |
| Сернистый флотский ф-5 | 12,2 | 85,8 | 1,7 | 0,3 |
| Сернистый топочный | 10,8 | 87,7 | 0,7 | 0,8 |
| Сернистый крекинг – мазут топочный Т-100 | 10,2 | 87,1 | 1,7 | 1,0 |
| Сернистый крекинг – мазут топочный Т-200 | 9,7 | 89,1 | 0,6 | 0,6 |
| Высокосернистый топочный Т-40 | 10,6 | 86,1 | 2,8 | 0,5 |
| Высокосернистый топочный Т-100 | 10,3 | 86,3 | 2,8 | 0,6 |
| Высокосернистый топочный Т-200 | 9,6 | 86,3 | 3,2 | 0,7 |

Для газообразного топлива теплота сгорания:

,                      (26)

где     СO,     и т.д. – содержание составляющих газообразного топлива, %.

Плотность газа, кг/м³

(27)

Низкая теплота сгорания и плотность подсчитаны по вышеприведенным формулам для температуры 0( С и давления 760 мм рт.ст. Для привидения их к +20( С в формулы надо ввести коэффициент

(28)

Вместе с низшей существует понятие высшей теплоты сгорания. Низкая теплота сгорания отличается от высшей затратами теплоты на испарение влаги, содержащейся в топливе и образующейся при его сгорании. Для природного газа разность между высшей и низшей теплотой сгорания составляет   ~1000 ккал/м3.

Высшую теплоту сгорания необходимо учитывать при теплотехнических испытаниях контактно-поверхностных в контактных теплообменах аппаратов (водоподогревателя типа ФНКВ, контактные экономайзеры), в которых вода нагревается не только за счет физической теплоты продуктов горения, но и скрытой теплоты парообразования содержащихся в них водяных паров.

Теплоту, использованную на нагревание рабочей среды (воды, пара) в котле, определяют по формулам:

(29)

где   ,                                - количества вырабатываемого перегретого и насыщенного пара, соответственно, кг/ч;

- энтальпии перегретого, насыщенного пара, продувочной и питательной воды, соответственно, ккал/кг;

- расход продувочной воды, кг/ч;

- расход топлива, кг/ч  (м3/ч).

Расход продувочной воды может быть определен по солевому составу пара, котловой и питательной воды, кг/ч

(30)

где                               - относительная величина продувки;

,   ,                              - солесодержание (или щелочность) питательной воды, пара и котловой воды, соответственно, мг/л.

При сжигании газа величина расхода приводится к температуре 20ºС и давлению 760 мм рт. ст.

Для водогрейного котла

(31)

где                    - расход воды через котел, кг/ч;

- температура воды на выходе из котла и входе в котел, соответственно, ºС.

Сумма потерь теплоты, ккал/кг (ккал/м3)

(32)

где        - потери теплоты с уходящими газами;

- потери теплоты  от химической неполноты сгорания топлива;

- потери теплоты  от механической неполноты сгорания;

- потери теплоты  от наружного охлаждения котла;

- потери теплоты  с физическим теплом шлаков.

При работе котлов на газе отсутствуют потери теплоты

(33)

Также не отработана методика определения потерь                    для жидкого топлива и поэтому эти потери не учитываются, хотя по данным ВТИ их величина может достигать 0,3%.

Таким образом уравнение теплового баланса для котлов, работающих на газе и мазуте, имеет вид:

(34)

Если составляющие теплового баланса выразить их процентным отношением к , получим уравнение

(35)

где

Отношение полезно использованной теплоты        , к располагаемой (затраченной)            представляет коэффициент полезного действия (КПД) брутто котла

(36)

В отличии от КПД брутто существует понятие КПД нетто котла, учитывающего затраты теплоты на его собственные нужды. Однако на практике КПД нетто отдельных котлов не рассчитывают, а определяют КПД нетто котельной в целом. При этом учитывают расходы теплоты на собственные нужды в общем на котельную.

КПД котла может быть определен по прямому и обратному тепловым балансам. При прямом балансе:

- для парового котла

(37)

- для водогрейного котла

(38)

Из приведенных формул видно, что для определения КПД котла по прямому балансу необходимо измерить количество и теплоту сгорания сжигаемого топлива, а также количество выработанной теплоты в виде пара или горячей воды.

При определении КПД котла по обратному балансу необходимо вычислить величину потерь теплоты и по известной теплоте сгорания топлива найти КПД котла по формуле:

(39)

Потери теплоты с уходящими газами           возникают в следствии того, что температура уходящих газов выше температуры воздуха и топлива, поступающих в котел.

Потери теплоты от химической неполноты сгорания имеют место при недостаточном количестве воздуха, поступающего для горения, и при его некачественном смешении с топливом.

Потери           и             могут быть подсчитаны по результатам измерений объема продуктов горения и их теплофизических характеристик (температуре, теплоемкости, теплоте сгорания продуктов химического недожога).

Однако с целью сохранения трудоемкости и упрощения анализов и расчетов при сжигании жидкого и газообразного топлива эти потери определяет методика теплотехнических расчетов, предложенной проф. М.Б.Равичем [4].

Применение этой методики позволяет отказаться от подсчета теплоты сгорания топлива и основывается на использовании обобщенных характеристиках продуктов горения, колеблющихся в весьма малых пределах.

К обобщенным характеристикам относятся:

жаропроизводительность  топлива                    - максимальная температура горения     ºС, развиваемая при полном сгорании топлива в теоретически необходимом для горения количестве воздуха   (  при температуре топлива и воздуха О ºС (табл.6);

- соотношение объемов влажных и сухих продуктов горения.  (табл.6);

- количество теплоты, выделяемой при полном сгорании топлива при  отнесенное к 1 м3 сухих продуктов сгорания,  ккал/м3(табл.6);

- коэффициент изменения объема сухих продуктов горения,

- отношение действительного объема сухих продуктов горения к теоретическому объему сухих газов, получаемого при полном сгорании топлива при ;

- отношение теплоемкостей продуктов сгорания при  в интервале температур от 0 ºС до    к их теплоемкости в интервале температур от 0 ºС до  (табл.7);

- отношение объемной теплоемкости воздуха в интервале температур от 0  до  к объемной теплоемкости продуктов горения при     в интервале от 0 ºС  до   (табл.7).

Таблица 6.  Обобщенные теплотехнические характеристики и    газового топлива.

| Топливо | °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 2010 | 0,80 | 11,8 | 1000 |
| Нефтепромысловый газ | 2050 | 0,84 | 13,0 | 1000 |
| Коксовый газ | 2090 | 0,77 | 10,4 | 1090 |
| Сланцевый газ | 1950 | 0,82 | 16,2 | 1000 |
| Доменный газ | 1470 | 0,98 | 24,5 | 620 |
| Мазут | 2100 | 0,88 | 16,5 | 960 |

Буквы «ок» означает, что величина является обобщенной характеристикой. Так же они дают отличие обозначений обобщенных характеристик по Равичу М.Б. от общепринятых обозначений величин (например, -соотношение объемов, В – расход топлива)

Таблица 7.  Значения коэффициентов  и

| Температура продуктов горения, | Топливо 2000 °С (с малым содержанием балласта) | Топливо с 1600+1700 °С (с большим содержанием балласта) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,82 | 0,77 | 0,83 | 0,79 |
| 200 | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 0,79 |
| 300 | 0,84 | 0,79 | 0,86 | 0,80 |
| 400 | 0,86 | 0,80 | 0,87 | 0,81 |
| 500 | 0,87 | 0,81 | 0,88 | 0,82 |
| 600 | 0,88 | 0,82 | 0,90 | 0,83 |
| 700 | 0,89 | 0,83 | 0,91 | 0,84 |
| 800 | 0,90 | 0,83 | 0,92 | 0,85 |
| 900 | 0,91 | 0,84 | 0,93 | 0,86 |
| 1000 | 0,92 | 0,85 | 0,94 | 0,87 |
| 1100 | 0,93 | 0,86 | 0,95 | 0,87 |
| 1200 | 0,94 | 0,86 | 0,96 | 0,88 |
| 1300 | 0,95 | 0,87 | 0,97 | 0,88 |
| 1400 | 0,96 | 0,88 | 0,98 | 0,89 |
| 1500 | 0,97 | 0,89 | - | - |

Коэффициент изменения объема сухих продуктов горения в общем случае определяется по формуле:

(40)

где  - содержание C и S в сухих продуктах горения, %;

CO,  - содержание CO,  в сухих продуктах горения, %;

- максимально возможное содержание  в сухих продуктах горения при      (табл.6).

При отсутствии в топливе сернистых соединений и полном сгорании топлива

(41)

Значение  природных газов чисто газовых месторождений, состоящих в основном из метана, равно 11,8%. Зная состав газового топлива  можно определить по формуле:

(42)

где 11,75   -значение  при сжигании метана.

С увеличением содержания в газе азота, углекислого газа и уменьшением содержания метана  возрастает и подлежит определению по составу его полного горения

(43)

где ,  - содержание ,  в продуктах горения, %;

- для мазута определяют по характеристике топлива

(44)

где  - коэффициент Бунте:

(45)

Проведенные исследования установили примерные значения низшей теплоты сгорания мазута в зависимости от его плотности при 15,5ºС. Также установлена зависимость  продуктов сгорания малосернистого мазута от его плотности.

Таблица 8.  Теплота сгорания, плотность и  малосернистого

мазута  при 15,5ºС

| , ккал/кг | , г/см3 | ,% |
| --- | --- | --- |
| 9500 | 1,070 | 16,55 |
| 9530 | 1,060 | 16,50 |
| 9560 | 1,062 | 16,46 |
| 9590 | 1,044 | 16,41 |
| 9620 | 1,037 | 16,37 |
| 9650 | 1,030 | 16,33 |
| 9670 | 1,022 | 16,29 |
| 9690 | 1,014 | 16,25 |
| 9720 | 1,007 | 16,21 |
| 9740 | 1,000 | 16,17 |
| 9770 | 0,993 | 16,12 |
| 9790 | 0,986 | 16,08 |
| 9810 | 0,979 | 16,05 |
| 9840 | 0,972 | 16,01 |
| 9860 | 0,966 | 15,97 |
| 9880 | 0,959 | 15,94 |
| 9900 | 0,953 | 15,90 |
| 9920 | 0,946 | 15,86 |
| 9940 | 0,940 | 15,83 |
| 9960 | 0,934 | 15,80 |
| 9980 | 0,928 | 15,77 |
| 10000 | 0,922 | 15,73 |

Потери теплоты с уходящими газами подсчитывают по формуле:

(46)

где  -температура уходящих газов, ºС;

- температура холодного воздуха, поступающего на горение, ºС.

Приведенная формула (46) может быть применена для всех видов топлива и для совместного сжигания различных видов топлива.

При сжигании одного вида топлива с известными значениями

,  и  формула будет иметь вид:

(47)

где Z - величина, определяемая в зависимости от температуры уходящих газов и содержания в продуктах горения суммы углеродо-содержащих газов

Потеря теплоты от химической неполноты сгорания топлива определяются по формуле:

(48)

При сжигании топлив с известной величиной максимального теплосодержания сухих продуктов сгорания  потери  могут определяться по формулам:

- при сжигании газа с  ккал/м3

(49)

- при сжигании мазута с  ккал/кг

(50)

В связи с производственной необходимостью в котлах иногда сжигается газ совместно с мазутом.

При совместном сжигании топлив теплотехнические расчеты также выполняется с применением упрощенной методики.

Для этого по результатам анализа продуктов горения определяют  по формуле (44).

По величине  из табл.9 устанавливают обобщенные характеристики продуктов горения газа и мазута при их одновременном сжигании в топке котла:  , .Поправочные коэффициенты  и  находят по табл.7.

По формулам (46,48) подсчитывают потери тепла  и

Таблица 9.   Теплотехнические характеристики продуктов сгорания природного

газа и мазута

| С, % | Соотношение топлива | ,°С | ккал/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | природный газ, м | мазут. кг |  |  |  |
| 11,8 | 1 | 0 | 2010 | 1000 | 0,80 |
| 12,2 | 1 | 0,1 | 2010 | 1000 | 0,80 |
| 12,6 | 1 | 0,2 | 2020 | 1000 | 0,81 |
| 13,0 | 1 | 0,3 | 2020 | 990 | 0,81 |
| 13,3 | 1 | 0,4 | 2030 | 990 | 0,82 |
| 13,5 | 1 | 0,5 | 2040 | 990 | 0,83 |
| 13,7 | 1 | 0,6 | 2040 | 980 | 0,83 |
| 13,8 | 1 | 0,7 | 2050 | 980 | 0,84 |
| 14,0 | 1 | 0,8 | 2050 | 980 | 0,84 |
| 14,2 | 1 | 0,9 | 2050 | 980 | 0,84 |
| 14,3 | 1 | 1,0 | 2060 | 980 | 0,85 |
| 14,7 | 1 | 1,5 | 2070 | 970 | 0,86 |
| 15,0 | 1 | 2,0 | 2080 | 970 | 0,86 |
| 15,4 | 1 | 3,0 | 2090 | 970 | 0,87 |
| 16,5 | 0 | 1,0 | 2100 | 960 | 0,88 |

Потери теплоты от наружного охлаждения котла  определяют ориентировочно по нормативным графикам или принимают по данным заводских или исследовательских испытаний.

Для паровых котлов производительность менее 2,5 т/ч  приближенно может быть определенно по формуле:

(51)

где H - площадь поверхности охлаждения котла, м2;

q - усредненная величина потерь с 1 м2 наружной поверхности котла может быть принята равной 400 ккал/м2ч.

При производительности котла, отличающейся от номинальной, потери теплоты в окружающую среду подсчитывают по формулам:

- для паровых котлов, %

(52)

- для водогрейных котлов, %

(53)

где  -потери теплоты в окружающую среду при номинальной производительности, определяемые по нормативным графикам, %

,  - номинальные паро- и теплопроизводительность котла;

,  - фактические паро- и теплопроизводительность котла.

Для водогрейных котлов типа ПТВМ-50,100  при номинальной нагрузке определяется по формуле:

(54)

где q=1000 ккал/м2ч - тепловой поток от наружной поверхности к окружающему воздуху при номинальной нагрузке;

- поверхность охлаждения котла, м2;

- номинальная теплопроизводительность котла, ккал/ч.

При нагрузке отличной от номинальной  -  для котла типа ПТВМ определяется по формуле:

,%                                                         (55)

где  - фактическая теплопроизводительность котла, ккал/ч.

При сравнении результатов расчетов КПД брутто котла по прямому и обратному балансам расхождение не должно превышать точность определения КПД в условиях проведения режимно-наладочных испытаний.

Теплопроизводительность подсчитывают по формулам, Гкал/ч;

- для парового котла

(56)

где , , кг/ч;

- для водогрейного котла

(57)

Qk = Gb  ( iв //-iв/)  10-6

где    Qв         , кг/ч.

Расход топлива определяют по формулам, м3/ч, кг/ч;

- для парового котла

B= 100

(58)

- для водогрейного котла

B= 100

(59)

Расход топлива, определенный по счетчику, приводят к давлению 760 мм РТ.ст. и температуре +20ºС по формуле:

Вф=   В						(60)

где         t        - температура газа, ºС;

Рбар      - барометрическое давление в период измерения, мм рт.ст;

Рг      - избыточное давление газа, измеренное перед измерительным устройством, мм рт.ст.

Фактический расход топлива, измерений сужающим устройством, подсчитывают по формуле:

(61)

где индексом      Ф      обозначены фактические параметры, а индексом          Р     параметры, принятые при расчете диафрагмы.

Расход натурального топлива на 1 Гкал выработанного котлом тепла, м3/Гкал, (кг/Гкла)

(62)

Расход условного топлива на 1 Гкал выработанного котлом тепла, кг/Гкал

(63)

Удельные расходы электроэнергии, кВтч/Гкал:

- на тягу										       (64)

- на дутье										       (65)

где      Nт    Nд          - мощность, потребляемая электродвигателями и дутьевого вентилятора котла, кВт.

- СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

По результатам теплотехнических испытаний составляется технический отчет, являющийся документом, подтверждающим выполненный объем работ.

Технический отчет, с учетом требований органов Госгазнадзора к проведению наладочных работ на газоиспользующих установках должен содержать следующие разделы:

- Введение.

- Краткую характеристику приборов и средств автоматизации, топлива.

- Данные по тепловым нагрузкам потребителей, потреблению теплоты на собственные нужды котельной.

- Подготовительные работы.

- Методику проведения опытов и измерений.

- Анализ результатов испытаний.

- Выводы и рекомендации.

- Приложения.

- Введение

Здесь указывают:

-номер и дату договора, в соответствии с которым выполнены работы;

-наименование предприятий, между которыми заключен договор;

-наличие регистрации наладочного предприятия в инспекции (№ и дата СРО);

-наличие разрешения инспекции на проведение наладочных работ на данном объекте;

-состав бригады, выполнявшей испытания;

-время проведения испытаний;

-тип, номера и количество испытанных котлов; место их установки; назначение котельной; (отопление, горячее водоснабжение, выработка технологического пара и т.д.);

-даты ввода в эксплуатацию котлов, перевода их на сжигание газа, последних теплотехнических испытаний;

-степень выполнения задач, поставленных в программе испытаний.

- Краткая характеристика оборудования, систем автоматизации, топлива.

В этом разделе приводятся паспортные характеристики котлов, горелочных устройств, дутьевых вентиляторов, дымососов, экономайзеров, воздухоподогревателей, систем автоматизации котлов, топлива, установок химической и термической обработки воды, питательных насосов.

Характеристика котла должна содержать следующие паспортные (расчетные) данные:

-тип котла;

-номинальную производительость;

-расчетное давление пара в барабане котла;

-расчетное давление и температуру перегретого пара;

-температуру питательной воды;

-температуру воды на входе и выходе из котла (для водогрейных котлов);

- расход воды через котел (для водогрейных котлов);

-площадь поверхности нагрева;

-объем топочного пространства;

-температуру продуктов горения за котлом и уходящих газов;

-разрежение по газоходам котла (или величину поддува);

-расчетный КПД котла;

Характеристика горелочного устройства должна содержать:

-тип горелки;

-номинальную тепловую мощность;

-номинальный расход топлива;

-номинальное давление топлива;

-номинальное давление воздуха;

-номинальный расход пара на распыл топлива;

-коэффициент воздуха при номинальной тепловой мощности;

-коэффициент рабочего регулирования мощности;

-диаметр и количество отверстий горелки, шаг их расположения и конструктивные размеры амбразур или огневых щелей. Характеристика дутьевого вентилятора, дымососа и питательного насоса должна включать:

-тип машины;

-производительность;

-напор;

-мощность и частоту оборотов электродвигателя.

В характеристиках экономайзера и воздухоподогревателя следует указать тип и площадь конвективной поверхности нагрева.

Также привести сведения о наличии, типе и работоспосбности автоматики безопасности и регулирования работы котлов, установок химической и термической обработки питательной воды.

По топливу указывают теплоту сгорания, плотность и                по составу топлива и по составу сгорания.

- Данные по тепловым нагрузкам потребителей. Потреблению теплоты на собственные нужды котельной.

Приводят данные по расходу  тепловой энергии потребителями на:

-отопление;

-вентиляцию;

-горячее водоснабжение;

-прочие нужды.

- Подготовительные работы.

В этом разделе рекомендуется указать, что в ходе подготовительных работ проверено состояние котлов, горелок, экономайзеров, воздухоподогревателей, дутьевых вентиляторов, дымососов, контрольно-измерительных приборов; выявлены неплотности и обмуровки топки и газоходах котла; составлена схема, спецификация измерений и программа испытаний; выполнена тарировка сечений газоходов; сняты эксплуатационные характеристики («фотография») работы котлов; для устранения выявленных дефектов составлен и передан для исполнения владельцу котельной перечень работ, прилагаемый к отчету. В случае невыполнения отдельных работ из перечня. Необходимую указать причину невыполнения.

- Методика проведения опытов и измерений.

Приводят сведения о том, что режимно-наладочные и балансовые опыты выполнялись в соответствии с технологией работ, утвержденной руководителем наладочной организации и согласованной с инспекцией Ростехнадзора; количество опытов и объем измерений приводится в программе испытаний, схеме и спецификации измерений; полученные результаты сведены в таблицы и по ним построены графические зависимости.

- Анализ результатов испытаний.

При анализе следует обращать внимание на следующие вопросы:

-диапазон нагрузок, при котором обеспечивается надежная, экономичная работа котла;

-причины. Определяющие величины максимальной и минимальной нагрузок котла;

-качество работы горелок по смесеобразованию, длине факела, вибрации, нагреву конструкции, создаваемому шуму, удобству и надежности розжига, регулированию устойчивости работы;

-результаты включения различного числа и различных комбинаций горелок;

-характер распределения факела в топочном пространстве;

-обеспечение котла тягой и дутьем; работа тяго-дутьевых устройств;

-значение коэффициента избытка воздуха по газоходам;

причины их завышенного значения; характер изменения коэффициента избытка воздуха с изменением производительности котла;

-значение КПД котлов и расхода топлива; причины отклонений КПД котлов от расчетных значений, в случае расхождения более, чем на 1%; характер изменения КПД и расхода топлива с изменением производительности котла;

-величину давления пара при испытаниях при отклонении от расчетного значения;

-потребление теплоты на собственные нужды котельной;

-значение удельных расходов топлива на выработанную и отпущенную теплоту.

- Выводы и рекомендации

В этом разделе следует указать:

-рекомендуемые нагрузки котлов, в соответствии с графиком распределения нагрузок;

-оценит достигнутые значения КПД котлов;

-степень плотности топки и газоходов;

-качество сжигания топлива;

-оценить работу котла в целом, тягодутьевых и горелочных устройств; удобство управления и обслуживания котла.

На основании сравнения результатов «фотографии» работы котлов с показателями наладки и теплотехнических испытаний делают вывод о достигнутой экономичности работы котлов.

В рекомедациях необходимо дать предложения, направления на обеспечение надежной, безопасной и эффективной работы котельной. В частности, бывает необходимость в следующих рекомендациях:

-заменить вентилятор (дымосос) на более мощный;

-выполнить реконструкцию амбразур или щелей горелок;

-регулярно проверять плотность газоходов и топочных камер;

-тепловой режим работы котлов поддерживать в соответствии с данными режимных карт;

-не допускать снижения давления пара ниже                кгс/см2;

-контролировать положение факела в топке; не допускать касания его экранных труб и проникновения в конвективные газоходы;

-контролировать состав продуктов горения за котлом (за экономайзером) переносным газоанализатором.

- Приложения

В приложении приводится табличный и графический материал по результатам, полученным при испытаниях.

Графическую часть выполнять с соблюдением принятых масштабов.

В состав приложения входят следующие материалы:

-акт о состоянии КИП котла (представляется владельцем котла);

-акт о состоянии внутренних поверхностей экранов (представляется владельцем котла отсутствии возможности проведения осмотра перед теплотехническими испытаниями);

-проверочный расчет горелок, диафрагм расходомеров по газу, пару (при необходимости);

-программа испытаний;

-схема измерений;

-спецификации на средства измерений;

-план-задание на подготовку котлов к испытаниям;

-перечень работ по устранению выявленных замечаний;

-таблица тарировки сечения;

-методика расчетов при теплотехнических испытаниях;

-таблицы результатов опытов по определению оптимальных режимов горения;

-сводные ведомости результатов испытаний;

-режимная карта котла с графиками (или таблицами) корректировки давления топлива или воздуха по температуре воздуха и теплоте сгорания топлива;

-графики зависимостей

другие при необходимости

-таблица тепловых нагрузок;

-таблица оптимального распределения нагрузки между котлами;

-карта распределения нагрузок между котлами;

-таблицы расчета экономического эффекта от проведения режимно-наладочных испытаний.

9.Рекомендуемая литература

- Теплотехнические испытания котельных установок В.И.Трембовля, Е.Д.Фингер, А.А.Авдеева и др. -2-е изд., перераб. И доп. – М.Энергоатомиздат, 1991 -416 с.

- Госгортехнадзор России "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.-

М. НПО ОБТ, 1993.-190с.

- Внуков А.К. Надежность и экономичность котлов для газа и мазута.-м.-д.: Эвергия, 1966.-368с.

- Равич М.Б. Упрощенная методика теплотехнических расчетов.-М.: АН CCCP.1961.-304c.

- Равич М.Б. Эффективность использования топлива.-М.: Наука, 1977.-344с.

Клюев А.С., Лебедев А.Т., Новиков С.И.

- Наладка систем автоматического регулирования барабанных паровых котлов.-М. Энергоатомиздат, 1985.

- Руководящий материал PМ13-1-98 "Методика проведения пуско-режимно-наладочных работ средств измерений и автоматических систем регулирования процессов горения паровых и водогрейных котлов, НПО *Монтажавтоматика",

1994.

- Бурдин Г.Д. Справочник по международной системе единиц. Изд.2-е доп. М: .Издательство стандартов, 1977. 9. Преображенский И.И. Контроль за рациональным использованием газа-Л .Недра, 1903.

- Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-245-98 М ПИО ОБТ 98

- Правила пользования газом в народном хозяйстве М Недра 38

- ОРД 1-87 Требования органов госгазнадзора к проведению наладочных работ на газоисполъзующем оборудовании М 87

- ГОСТ Р 50831-95 Установки котельные Тепломеханическое оборудование

ГОСТ Р

- ГОСТ 28 269-89 Котлы паровые стационарные большой мощности

- РД 34 25 514-96 МУ по составлению режимных карт котельных установок и оптимизация управления ими М ОРГРЭС 96

- РД 51-167-92 Временная инструкция по контролю вредных выбросов с уходящими газами М ВНИИГАЗ 92