# ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

### ПУСКО — НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОТЛОВ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ ВОДОГРЕЙНОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:

- Общие положения:

1.1. Испытания проводятся на следующем объекте:

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Тип оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крышная водогрейная газовая котельная |  |  |  |

1.2. Испытания проводятся на следующих котлоагрегатах:

| № п/п | Наименование котлоагрегата | Станционный номер | Производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1.3.   Цель и объем работ

Цель режимно — наладочных испытаний:

а) наладка режимов работы котлов в диапазоне возможных эксплуатационных тепловых мощностей (нагрузок);

б) определение тепловых потерь и КПД котлов;

в) определение удельных расходов топлива;

г) составление режимных карт котлов;

д) наладка котлов для достижения проектного (паспортного) КПД в диапазоне рабочих нагрузок;

е) наладка средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива, вспомогательного оборудования;

В процессе испытаний выполняют:

— отдельные прикидочные опыты;

— предварительные испытания котлов (фотография) для определения технико-экономических показателей до наладки;

— определение оптимальных коэффициентов избытка воздуха на нескольких нагрузках;

— основные балансовые опыты на нагрузках;

— определение максимальной и минимальной нагрузок;

— анализ работы оборудования по результатам испытаний;

— составление технического отчета.

- Категория испытаний.

Теплотехнические испытания проводят по II категории сложности, включающей в себя определение КПД котлов с точностью: ± 1,5 ¸ 2,0 %.

- Условия проведения испытаний.

Проведение испытаний и обработка опытных данных производиться в соответствии с методикой определения оптимальных режимов работы котлов на газообразном топливе.

Перед проведением испытаний производится:

- Ознакомление с паспортами и технической документацией налаживаемого оборудования;

- Ознакомление с особенностями эксплуатации данного оборудования;

- Внешний осмотр оборудования;

- Выявление дефектов и неполадок по налаживаемому оборудованию с выдачей соответствующей ведомости;

- Проверка исправности и комплектности оборудования КИПиА.

Дежурный персонал котельной во время испытаний обеспечивает предусмотренные режимные параметры (расходы, давления, нагрузки и др.) котлоагрегата и вспомогательного оборудования.

- Число и продолжительность опытов.

Для каждой нагрузки проводят 3-5 режимно – наладочных и 1-2 основных (балансовых) опыта, не считая прикидочных. Продолжительность режимно-наладочных испытаний 1,0 – 1,5 часа, основного – 1 часа, прикидочного до 1 часа.

- Методика составления теплового баланса.

КПД котла определяют по методу обратного баланса, потери теплоты – по методике М.Б. Равича.

Ответственность за выполнение данной программы несут со стороны Заказчика – ответственный за эксплуатацию котельной, со стороны Подрядчика – руководитель испытаний.

- Организация испытаний и условия проведения работ.

6.1. Для проведения режимно-наладочных испытаний Заказчик представляет:

—  проект на установленное оборудование (рабочие чертежи и пояснительную записку);

— технические описания, паспорта и инструкции завода-изготовителя на установленное оборудование;

— эксплуатационные журналы.

6.2. Заказчик обеспечивает поверку штатных контрольно-измерительных приборов (КИП), работоспособность автоматики безопасности и других средств защиты котлов, а также бесперебойное снабжение топливом, электроэнергией, другими необходимыми материалами для технической эксплуатации котельной.

6.3. Эксплуатационный персонал принимает непосредственное участие в проведении наладочных работ.

6.4. Устранение выявленных дефектов, установка штатных контрольно-измерительных приборов, изготовление необходимых приспособлений осуществляется Заказчиком.

- Техника безопасности при производстве режимно-наладочных работ.

7.1. К проведению режимно-наладочных работ на теплотехническом оборудовании допускаются лица, имеющие удостоверение и прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, сдавшие экзамен в установленном порядке и имеющие на это удостоверение.

- Сдача выполненных работ.

8.1. Заказчик обеспечивает приёмку выполненных наладочных работ после получения уведомления от руководителя наладочных работ об их окончании и предоставления технического отчёта.

8.2. Приёмка работ производится комиссией или ответственным лицом, назначенным Заказчиком, и оформляется актом об окончании наладочных работ.

8.3. После окончания наладочных работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику технический отчет.